## 教室A4縦 集計表
令和２年度 教 室 の 照 度 ・ ま ぶ し さ 検 査 （小・中・高等学校）
学校 | 調査 月日 | 時刻 | 天候 | 調査教室 |  | 黒板の明るさ（点灯時）（lux) |  |  |  | 教室の明るさ（点灯時）（lux） |  |  |  | カーテン ・ ブラインド |  |  | 照明器具 （本数） |  | 黒板照明 |  | まぶしさ |  | 照度計 | 備 考
|  |  |  | 階 | 年 組 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | [7 empty] | 黒板 | 教室
[14 empty] | 有・無 | 色 | 使用・不使用 | 蛍光灯 | LED | 有・無 | 本数 | 有・無 | 有・無
K1 | 2021-10-23 | 14:00 | 雨 | 1 | 1-2 | 505 | 215 | 355 | 2.35 | 780 | 330 | 521.6 | 2.36 | カーテン | ベージュ | 不使用 | 12 (40Ｗ) | ― | 有 | 1 | 無 | 無 | ANA-F9 8401SHIMAZU 東京光電 | 検査結果は上記の通りです。測定個所の平均照度は500ルクスを超えていました。また、最大照度：最小照度の比も2.36：1であり、良好な照度環境といえます。(点灯時測定)
K2 | 2021-11-13 | 11:00 | 曇 | 2 | 3-6 | 645 | 316 | 447 | 2.04 | 1447 | 435 | 634.8 | 3.33 | カーテン | 白 | 不使用 | ― | 16 | 無 | ― | 無 | 無 | ＨＳ1010 Sunche | 面積 縦9ｍ×横7.325ｍ＝65.925㎡
K3
K4 | 2021-10-21 | 11:00 | 晴 | 4 | 1-9 | 1235 | 519 | 868 | 2.4 | 2380 | 713 | 1290 | 3.3 | カーテン | クリーム | 使用 | 18 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | LX-100 マザーツール | 本日測定時、天気良く、照度、特に窓側は高値でまぶしく感じたが、机上もカーテンを使用していたので、まぶしさは防げています。
K5 | 2021-10-24 | 11:00 | 晴 | 1 | 1-1 | 1136 | 488 | 705 | 2.32 | 678 | 513 | 611 | 1.32 | カーテン | ベージュ | 使用 | 18 | ― | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-Ｆ10 東京光電 | 黒板の照明が2本で、少し廊下側が体感的に暗く感じた。
K6
K7 | 2021-11-02 | 9:00 | 雨 | ― | ― | 599 | 268 | 386 | 2.2 | 497 | 229 | 340 | 2.1 | ― | ― | ― | 12 (36W) | ― | 有 | 2 （36W） | 無 | 無 | LX-PRO | 照度基準(下限値)300ルクスを満たさないので、改善策を提案し雨の日でも下限値は満たすよう指導する。(蛍光灯を増設もしくはLED蛍光灯にし、明るさを上げるなど)
K8 | 2021-11-05 | 13:00 | 晴 | 2 | 演習室 | 969 | 551 | 735 | 1.8 | 1521 | 529 | 847 | 2.9 | ― | ― | ― | 16 (32W) | ― | 有 | 1 | 無 | 無 | LX-PRO | ・普段は使用しない演習室を選択し測定する。 ・カーテンはまぶしかったら各自で閉めたり、窓も開閉は自由。 ・窓側の真ん中はカーテンがかかっており、カーテンのないところとは照度に差がある。
K9
K10
K11 | 2021-10-14 | 13:30 | 晴 | 1 | 選択教室Ⅰ | 1004 | 632 | 820 | 1.6 | 1026 | 529 | 764 | 1.9 | 有 | 若草色 | 不使用 | 24 |  | 有 | 3 | 無 | 無 | ANA-Ｆ9 東京光電 | ―
K11 （小） | 2021-10-06 | 12:10 | 晴 | 北館1 | 3-に | 928 | 408 | 579 | 2.3 | 1782 | 573 | 994 | 3.1 | カーテン | クリーム | 不使用 | 36 |  | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-Ｆ9 東京光電 | ―
K12 | 2021-11-09 | 15:00 | 曇 | 3 | 3-5 (307) | 1570 | 640 | 1156 | 2.5 | 2790 | 948 | 1536 | 2.9 | カーテン | クリーム | 使用 | 20 | ― | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F11 東京光電 | 冬場でもしっかり換気を行い、感染対策をして下さい。
K13
K14 | 2021-10-16 | 9:00 | 晴 | 2 | 202 | 1641 | 630 | 987 | 2.6 | 1662 | 828 | 1243 | 2 | カーテン | ― | 使用 | ― | 14 | ― | ― | 無 | 無 | LX-1330D カスタム | 黒板はホワイトボードを使っています。
K15 | 2021-11-11 | 12:00 | 曇 | 4 | 3-4 | 1410 | 570 | 990 | 2.5 | 3870 | 660 | 2265 | 5.9 | カーテン | 薄緑色 | 半分使用 | 24 | ― | 有 | 2 | 有 | 無 | CANA-0010 東京光電 | 黒板側のカーテン利用して、黒板のまぶしさを軽減して下さい。
K16 | 2021-10-24 | 13:20 | 晴 | B2 | 高1-Ｊ | 1039 | 721 | 874 | 1.4 | 1330 | 660 | 872 | 2 | カーテン | クリーム | 使用 | 18 (40W) | ― | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
K17 | 2021-10-16 | 11:00 | 晴 | 西館4 | 2-2 | 1060 | 630 | 841 | 1.68 | 1573 | 717 | 1009 | 2.19 | カーテン | 緑 | 不使用 | ― | 13 | 無 | ― | 無 | 無 | CANA-0010 東京光電 | ―
K18
K19 | 2021-11-04 | 14:00 | 晴 | 2 | 講習室1 | 1694 | 792 | 1129.9 | 2.14 | 2879 | 780.4 | 1413.5 | 3.69 | カーテン | ピンク | 不使用 | ― | 8 | 有 | 2 | 無 | 無 | MT-912 URCERI | 全て基準を満たし良好。
K20 | 2021-11-11 | 14:28 | 晴 | 1 | 体育講義室 | 622 | 394 | 478 | 1.6 | 539 | 446 | 494 | 1.2 | カーテン | 薄茶色 | 使用 | 16 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | 黒板、教室共、平均照度が500ルクスより少し低いので、カーテンを開けて光を少し入れるか、照明器具を少し(2～4本)増やしていただけたらと思います。目に入るまぶしさに関しては大丈夫でした。
K20 | 2021-11-11 | 14:50 | 晴 | 1 | 美術室 | 905 | 502 | 658 | 1.8 | 799 | 589 | 673 | 1.4 | カーテン | ベージュ 2重 | 使用 | ― | 24 | 有 | 3 | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | カーテンは薄手、厚手の2重になっており、厚手の方、半分使用。黒板、教室共、照度は基準値内で良い状態でした。まぶしさもありません。
K21 | 2021-11-12 | 11:00 | 晴 | 地下1 | 家庭科室 | 1600 | 900 | 1322 | 1.7 | 1500 | 900 | 1089 | 1.67 | ブラインド | ベージュ | カーテン 不使用 | 40 |  | 有 | 3 | 無 | 無 | LX1332D CUSTOM | 薬剤師の事情の為、保健課の教員の協力の元、検査していただきました。この教室は高等学校の新校舎であり、地下１階とは言っても斜面沿いの為、窓もあり太陽光も入る教室。
K21 | 2021-11-12 | 12:00 | 晴 | 2 | 生物室 | 1200 | 600 | 858 | 2 | 1400 | 550 | 842 | 2.5 | カーテン | ― | 不使用 | 15 | ― | 有 | 3 | 無 | 無 | LX1332D CUSTOM | 薬剤師の事情の為、保健課の教員の協力の元、検査していただきました。この教室は中学校専用の校舎。
K21 (小) | 2021-09-11 | 14:00 | 曇 | 8号館 1 | 3-3 | 1100 | 450 | 691 | 2.4 | 2100 | 690 | 974 | 3 | カーテン | ベージュ | 不使用 | 18 |  | 有 | 2 | 無 | 無 | LX1332D CUSTOM | 本日は保健課の実習生と薬剤師の実習生を交えて、照度検査を行いました。実際に計測も体験してもらい、その日の天候や季節で光の入り方、眩しさの話、窓側と廊下側の測定値のちがいの差などの話をさせて頂きました。
K22
K23
K24 | 2021-10-19 | 16:00 | 曇 | 3 | 3-4 | 900 | 495 | 670 | 1.8 | 1950 | 520 | 950 | 3.8 | ブラインド | ― | 使用 | 18 | ― | 有 | 3 | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
K25 | 2021-10-29 | 15:00 | 晴 | 4 | 演習室⑥ | 974 | 510 | 732 | 1.9 | 1420 | 644 | 998 | 2.2 | カーテン | クリーム | 不使用 | ― | 24 | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F11 東京光電 | 照度に問題なく学習できます。 １本LEDが切れていたので交換して下さい。
K26 (小) | 2021-10-29 | 14:00 | 晴 | 2 | 図工室 | 1730 | 820 | 1237 | 2.1 | 2170 | 900 | 1327 | 2.41 | カーテン | 黒、黄 | 不使用 | 24 (32W) | ― | 無 | ― | 無 | 無 | CANA-0010 東京光電 | まぶしさ、照度共に問題なし。
K26 (小) | 2021-10-29 | 14:15 | 晴 | 西館1 (半地下) | 理科室 | 774 | 544 | 652 | 1.42 | 1860 | 821 | 1162 | 2.27 | カーテン | 黒 | 不使用 | 24 (32W) | ― | 有 | 2 | 無 | 無 | CANA-0010 東京光電 | まぶしさ、照度共に良好でした。問題なし。
K27
K28 | 2021-10-17 | 10:00 | 雨 | 3 | 2-1 | 590 | 310 | 410 | 1.9 | 730 | 340 | 530 | 2.1 | カーテン | 白 | 使用 | ― | 24 | 有 | 2 | 無 | 無 | TENMARS | 特になし
K29 | 2021-11-16 | 11:36 | 晴 | ― | 309 | 900 | 530 | 743 | 1.7 | 1460 | 380 | 859 | 3.8 | カーテン | 緑 | 使用 | ― | 6 | 無 | ― | 無 | 無 | 337 CENTER | ―
K30
K31 | 2021-11-11 | 14:00 | 曇 | ― | 補講教室① | 730 | 460 | 580 | 1.5 | 870 | 530 | 720 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | 9 | 有 | 2 | 無 | 無 | DE-3350 | 基準に適合しており、問題ありません。
K31 | 2021-11-11 | 14:00 | 晴 | ― | 補講教室② | 1460 | 810 | 1090 | 1.8 | 2400 | 780 | 1300 | 3 | カーテン | 緑 | 使用 | ― | 9 | 有 | 2 | 無 | 無 | DE-3350 | 基準に適合しており、問題ありません。十分な明るさです。

## 体育館A4縦 集計表
令和２年度 屋 内 運 動 場 または 集 会 場 の 照 度 （小・中・高等学校）
学校 | 調 査 月 日 | 時刻 | 天候 | 面積 （m×2） | 照度 |  |  |  | 照明器具（本数） |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度（lux） | 最大・最小の比
[9 empty] | LED | 蛍光灯 | その他 | 消えている本数 | 原因
K1 | 2021-10-23 | 14:00 | 雨 | 687.7 | 610 | 220 | 418.1 | 2.77 | 20(80W) | 56(68W) 68(23W) | ― | 0 | ― | 舞台とその他の照明(蛍光灯20本)は消灯のまま測定しました。 24地点の平均照度は418.1luxで、輝度比は2.77：1である。 1カ所の最小照度が220luxであったが、舞台やその他の照明(蛍光灯20本)が点灯すると500luxを超えると推測します。良好な照度環境といえます。
K2 | 2021-11-13 | 11:00 | 曇 | 476.55 | 831 | 380 | 571.3 | 2.19 | ― | 320 | 13 (LEDスポットライト) | 0 | ― | 講堂で測定。
K3
K4 | 2021-10-21 | 10:30 | 晴 | 693 | 670 | 449 | 573 | 1.5 | ― | 21 | 無 | 0 | ― | 照明器具LED21本で、故障もなく照度差も少なく安定しています。
K5 | 2021-10-24 | 10:00 | 晴 | 845.6 | 1133 | 711 | 892 | 1.59 | ― | 48 | 無 | 0 | ― | LED照明なので入館した時には広くて明るいと感じた。校舎が運動場を囲むように建てられているので運動場側は体感的に暗く感じたが、照度には大差はなかった。
K6
K7 | 2021-11-02 | 9:00 | 雨 | 660 | 560 | 209 | 379 | 2.7 | ― | 36(120W) | ― | 0 | ― | ・今年は昨年に比べて暗い(天候が雨)。 ・自然光がないので体育館の四隅の照度が低く、中央部に高い結果となりました。
K8 | 2021-11-05 | 13:00 | 晴 | 688 | 1901 | 254 | 629 | 7.5 | 38 |  | 無 | 0 | ― | 通常の授業状態で測定する(生徒がいない時)。ダンス部の生徒3人に協力してもらう。 昨年度に比較しても検査値には変化がありません。
K9
K10
K11 | 2021-10-14 | 13:00 | 晴 | 640 | 1250 | 568 | 944 | 2.2 | 16 | ― | 48 | 4 | 故障 | ―
K11 (小) | 2021-10-06 | 11:45 | 晴 | 757.68 | 645 | 208 | 421 | 3.1 | ― | ― | 36(水銀) 49(ハロゲン) | 6(水銀) 12(ハロゲン) | 節電 | ―
K12 | 2021-11-09 | 14:00 | 曇 | 384 | 1000 | 313 | 649.5 | 3.2 | 232 | ― | ― | 4 | 故障 | こまめに窓を開ける等をし、冬場換気を行って感染対策を行って下さい。
K13
K14
K15 | 2021-11-11 | 12:00 | 曇 | 1375 | 1050 | 200 | 625 | 5.25 | ― | ― | 28 (水銀灯) | 0 | ― | ―
K16 | 2021-10-06 | 13:10 | 晴 | 1330 | 428 | 156 | 298 | 2.74 | ― | 120 | 無 | 8 | 故障 | 一部影になる部分があり測定せず
K17
K18
K19 | 2021-11-04 | 14:00 | 晴 | 800.4 | 968.3 | 324.4 | 476.63 | 2.98 | ― | 20本×4 | 29 | 0 | ― | 調査場所は講堂。全て基準値内で良好。
K20
K21 (小) | 2021-12-01 | 10:40 | 晴 | 486 | 815 | 530 | 665 | 1.5 | 75 | ― | 20 | 0 | ― | 校内の敷地内には、小学校、中学校、高等学校があり、体育館の他、階段状の講堂があり、今回はこの階段状の講堂のみを検査しました。
K22
K23
K24 | 2021-10-19 | 16:00 | 曇 | 768 | 710 | 370 | 550 | 1.9 | ― | 70 | ― | 3 | 故障 | ―
K25 | 2021-10-29 | 14:00 | 晴 | 986.6 | 1910 | 548 | 910 | 3.5 | ― | 60 | ― | 0 | ― | 学校の希望によりLRC(図書室)を測定しました。 南向きのため、照度に問題はありません。奥の方は、参考までに測定すると500luxでやや暗いでした。
K26
K27
K28 | 2021-10-17 | 10:20 | 雨 | 875 | 430 | 300 | 352 | 1.4 | ― | 32 | 無 | 0 | ― | 特になし
K29 | 未計測 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
K30
K31 | 2021-11-11 | 14:00 | 曇 | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | 30 | ― | 1 | ― | クラブで使用中のため暗い所のみ測定。 両端の照度が不足しています。

## アンケートA4縦 集計表
令和２年度 照度・まぶしさ検査のアンケート (小・中・高等学校)
学校 | 学校からの協力の程度 ５段階評価 （５を最高評価） | 今回検査を行えた理由 ・個人器あり ・学校に器械あり ・薬剤師会に器械借用 ・その他 | 今回検査を行えなかった理由 ・薬剤師側 ・学校側 ・その他 | 薬剤師会への意見
K1 | 4 | 個人器あり | ― | ―
K2 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
K4 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
K5 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | 書類の送付や会員間のラインなど情報の共有など素晴らしいと感謝しております。
K７ K８ | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | 検査の都度薬剤師会でお借りし測定しておりますが、手間がかかり不便なので、来年度は推奨照度計を購入したいと思っております。
K11 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
K12 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
K14 | 3 | 薬剤師会で借用 | ― | ―
K15 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
K16 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
K17 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
K19 | 5 | 学校に器械あり (去年から担当し、照度計がないことにびっくりして急遽、他校のものをお借りし測定しました。必要であることをお話しすると即購入していただけました。) | ― | いつもお世話になりありがとうございます。
K20 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
K21 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
K24 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
K25 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
Ｋ26 (小) | 5 | 個人器あり | ― | ―
K28 | 5 | 学校に器械あり | ― | お世話になります。調査票及びアンケート用紙は、OKISSからダウンロードするようにしてもいいかも？
K29 | 5 | 個人器あり | ― | ―
K31 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―

## 【園】教室A4縦 集計表
令和２年度 教 室 の 照 度 ・ ま ぶ し さ 検 査 （幼稚園・保育園）
学校 | 調査 月日 | 時刻 | 天候 | 調査教室 |  | 黒板の明るさ（点灯時）（lux） |  |  |  | 教室の明るさ（点灯時）（lux） |  |  |  | カーテン ・ ブラインド |  |  | 照明器具 （本数） |  | 黒板照明 |  | まぶしさ |  | 照度計 | 備 考
|  |  |  | 階 | 年 組 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | [7 empty] | 黒板 | 教室
[14 empty] | 有・無 | 色 | 使用・不使用 | 蛍光灯 | LED | 有・無 | 本数 | 有・無 | 有・無
E1 | 2021-11-04 | 10:30 | 晴 | 2 | うさぎ | 1357 | 788 | 1046 | 1.7 | 1752 | 968 | 1342 | 1.8 | ブラインド | 肌色 | 不使用 | ― | 14 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E2 | 2021-11-06 | 10:30 | 曇 | 2 | つき | 704 | 547 | 616 | 1.3 | 1642 | 1029 | 1289 | 1.6 | カーテン ・ ブラインド | 肌色 | ブラインド使用 | ― | 3 | ― | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E3 | 2021-11-02 | 10:40 | 雨 | 1 | 杏 | 425 | 370 | 399 | 1.1 | 1575 | 447 | 828 | 3.5 | 無 | ― | 不使用 | 12 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E4 | 2021-10-26 | 10:30 | 晴 | 2 | ほし | 869 | 600 | 737 | 1.4 | 1501 | 720 | 1019 | 2 | カーテン | ピンク | 不使用 | ― | 24 （6か所） | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | 故障の照明器具無し 照度・まぶしさはすべて基準値内でした。
E5 | 2021-11-05 | 14:20 | 晴 | 2 | しろ | 678 | 433 | 550.3 | 1.6 | 1030 | 460 | 762.3 | 2.2 | ブラインド | 青 | 不使用 | ― | 18（円形7本） | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | 黒板ではなく、掲示板
E6 | 2021-10-29 | 15:10 | 晴 | 2 | ふじ | 589 | 467 | 528 | 1.3 | 1041 | 559 | 830 | 1.9 | カーテン | ピンク | レースカーテン（白）使用 | ― | 10 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | すべて基準値内です。 黒板ではなく、掲示板
E7 | 2021-11-25 | 14:43 | 曇 | 1 | なかよし | ― | ― | ― | ― | 780 | 548 | 648 | 1.4 | 無 | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | ― | 無 | ANA-F9 東京光電 | 平均的で基準値内でした
E7 | 2021-11-25 | 14:30 | 曇 | 1 | ひまわり | ― | ― | ― | ― | 720 | 623 | 670 | 1.2 | カーテン | ベージュ | 不使用 | 12 | ― | ― | ― | ― | 無 | ANA-F9 東京光電 | 基準値内の明るさで、ほぼ平均的でした
E8 | 2021-11-17 | 10:45 | 晴 | 1 | たんぽぽ | ― | ― | ― | ― | 1350 | 752 | 1039 | 1.8 | ブラインド | 白 | 使用 | 12 | ― | ― | ― | ― | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E8 | 2021-11-17 | 10:45 | 晴 | 2 | ひまわり | ― | ― | ― | ― | 2327 | 669 | 1169 | 3.5 | ブラインド | ― | 不使用 | 12 | ― | ― | ― | ― | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E9 | 2021-11-06 | 11:20 | 曇 | 2 | らいおん | 950 | 791 | 862 | 1.2 | 1641 | 829 | 1142 | 2 | カーテン | クリーム | 不使用 | 10 | 1 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | 隣接の建物がなくなったため、曇にもかかわらず明るい教室となっていました。ホワイトボードであるが、まぶしさは感じられませんでした。
E10 | 2021-11-10 | 11:00 | 晴 | 1 | 2歳児 | 433 | 180 | 310 | 2.4 | 418 | 270 | 343 | 1.5 | カーテン | 黄色 | 不使用 | ― | 4 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | 1ヶ所を除いて、300ルクスは超えていたものの、全体的に暗い
E11 | 2021-11-09 | 10:00 | 晴 | 1 | うさぎ | 904 | 607 | 688 | 1.48 | 1180 | 782 | 950 | 1.51 | カーテン | ベージュ | 不使用 | ― | 12 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E12 | 2021-11-05 | 10:00 | 晴 | 1 | ひかり | 414 | 255 | 358 | 1.6 | 1010 | 515 | 760 | 2 | ブラインド | クリーム | 不使用 | ― | 8 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E13 | 2021-11-06 | 10:00 | 曇 | 2 | きぐみ | 556 | 303 | 453 | 1.8 | 1488 | 440 | 880 | 3.4 | カーテン | 黄色 | 不使用 | 8 |  | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E14 | 2021-11-26 | 11:00 | 晴 | 2 | れんげ | 1172 | 642 | 821 | 1.8 | 1006 | 722 | 863 | 1.4 | カーテン | 桃色 | 不使用 | 16 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | 78747 シンワ | 問題ありません
E15 | 2021-11-26 | 10:00 | 晴 | 2 | こりす | ― | ― | ― | ― | 3120 | 621 | 1577 | 5 | カーテン | 黄色 | 不使用 | 16 | ― | ― | ― | ― | 無 | 78747 シンワ | 問題ありません
E16 | 2021-11-14 | 14:00 | 晴 | 2 | さくら | 671 | 415 | 538 | 1.6 | 1021 | 631 | 758 | 1.6 | カーテン | ピンク | 不使用 | ― | 8 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E17
E18
E19
E20 | 10/24 | 13：00 | 晴 | 2 | ほし | ― | ― | ― | ― | 1354 | 1012 | 1200 | 1.3 | 無 | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | 無 | LX-1330D カスタム | 照度は非常に良好でした
E21
E22
E23 | 11/24 | 15：00 | 晴 | 2 | にじおひさま | ― | ― | ― | ― | 3280 | 1078 | 2144 | 3 | 白・ピンク |  | カーテン使用(所々) | ― | 32 | ― | ― | ― | 有 | 78747 シンワ | 1ヶ所まぶしいところにはカーテンをつけてもらう予定です
E24 | 11/26 | 14:00 | 晴 | 1 | ばら | ― | ― | ― | ― | 4820 | 1732 | 2949 | 3 | 無 | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | 無 | LM-331 アズワン | 黒板なし
E25 | 11/10 | 11：00 | 曇 | 1 | くま | ― | ― | ― | ― | 714 | 250 | 402 | 2.8 | 無 | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | 無 | ANA-F11 東京光電 | 西側の小部屋も、学習時は点灯いただくようお願いします
E26
E27
E28
E29 | 11/6 | 13：00 | 曇 | 2 | むらさき | 1753 | 660 | 1203 | 2.7 | 1871 | 702 | 1138 | 2.7 | 有 | クリーム | 不使用 | ― | 10 | 無 | ― | 無 | 無 | LX-1330D カスタム | オルガンの譜面1090ルクス
E30
E31 | 10/22 | 13：00 | 曇 | 1 | ランチルーム | ― | ― | ― | ― | 1110 | 623 | 868 | 1.8 | ― | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | ― | 無 | ANA-F11 東京光電 | 曇りでしたが、どの地点も明るく、照度に問題はありません。
E32 | 10/6 | 15：00 | 晴 | 1 | 8 | 572 | 482 | 529.8 | 1.2 | 1093 | 739 | 882.6 | 1.5 | 有 | うす緑 | 不使用 | 13 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | LM-331 アズワン | ―
E33 | 10/15 | 14：05 | 晴 | 2 | くま | ― | ― | ― | ― | 120 | 93 | 106 | 1.3 | ― | ― | ― | 8 |  | ― | ― | ― | 無 | ―
E34 | 10/7 | 10：00 | 晴 | 2 | てんし | ― | ― | ― | ― | 522 | 405 | 443 | 1.8 | カーテン | 緑 | カーテン不使用 （レース使用） | 14 | ― | ― | ― | ― | 無 | LM-331 アズワン | ―
E35
E36 | 11/27 | 15：00 | 曇 | 1 | あかねすみれ | 440 | 320 | 380 | 1.4 | 790 | 533 | 599 | 1.5 | 無 | ― | 不使用 | 20 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | CANA-0010 東京光電 | 幼稚園のため、黒板等は無し
E37 | 11/16 | 11：00 | 晴 | 2 | 絵本の部屋 | ― | ― | ― | ― | 732 | 472 | 593 | 1.6 | カーテン | 桃色 | 使用 | ― | 6 | ― | ― | ― | 無 | CANA-0010 東京光電 | ―
E38 | 12/4 | 13：00 | 晴 | 1 | もも | ― | ― | ― | ― | 2135 | 911 | 1375 | 2.3 | 無 | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | 無 | ALTH-100 カスタム | ―
E39 | 10/21 | 11：50 | 晴 | 2 | 黄 | 1226 | 840 | 981 | 1.5 | 1118 | 667 | 915 | 1.7 | カーテン | 緑 | 使用 | ― | 6 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | ―
E40 | 10/27 | 10：00 | 晴 | 1 | みどり | 1143 | 907 | 1057 | 1.3 | 2280 | 1002 | 1543 | 2.3 | 無 | ― | 不使用 | 12 | ― | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電 | 故障の照明器具なし。照度、まぶしさは、すべて基準値内でした。

## 【園】体育館A4縦 集計表
令和２年度 屋 内 運 動 場 または 集 会 場 の 照 度 （幼稚園・保育園）
学校 | 調 査 月 日 | 時刻 | 天候 | 面積 （m×2） | 照度 |  |  |  | 照明器具（本数） |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度(lux） | 最大・最小の比
[9 empty] | LED | 蛍光灯 | その他 | 消えている本数 | 原因
E1 | 2021-11-04 | 10:40 | 晴 | 33 | 1987 | 655 | 1411 | 3 | ― | 18 | ― | 0 | ― | ―
E2 | 2021-11-06 | 10:20 | 曇 | 150 | 4248 | 833 | 1932 | 5.1 | ― | 8 | ― | 0 | ― | ―
E3 | 2021-11-02 | 10:50 | 雨 | 446.49 | 487 | 266 | 375 | 1.8 | 48 | ― | ― | 0 | ― | ―
E4 | 2021-10-26 | 10:05 | 晴 | 126 | 4163 | 845 | 1676.6 | 4.9 | ― | 68 （17ヵ所） | 無 | 0 | ― | 調査場所→遊技場
E5 | 2021-11-05 | 14:05 | 晴 | 109.52 | 980 | 289 | 440.5 | 3.4 | ― | 円形12 | 舞台スポットライト5本 | 0 舞台5本 | 舞台：節電 | 調査場所→遊技室
E6 | 2021-10-29 | 15:30 | 晴 | 144.4 | 3102 | 625 | 1545 | 5 | ― | 12 | ― | 0 | ― | 遊戯室を測定。すべて基準値内でした。
E7 | 2021-11-25 | 14:51 | 曇 | 228.6 | 614 | 250 | 465 | 2.5 | 40 （2本20組） | ― | 丸球16 | 蛍光灯4 丸球0 | 故障 | 照度は基準値内でしたが、2ヶ所故障有。舞台は蛍光灯4ヶ所、ライトとして16ヶ所有。蛍光灯だけの時は平均180ルクス位。ライトをつけると1090ルクス位になりました。来年に全面的に電気をつけ変える工事をされます。
E8
E9 | 2021-11-06 | 11:00 | 曇 | 60.48 | 2425 | 1072 | 1487 | 2 | ― | 8 | 無 | 0 | ― | 隣接の建物が無くなったため、曇にもかかわらずより一層明るい遊戯室になっておりました。照明に不備もなく、とても良い環境です。
E10 | 2021-11-10 | 11:20 | 晴 | 80 | 476 | 256 | 364 | 1.9 | ― | 8 | 無 | 0 | ― | 天候が晴れということもあり、昨年と比べやや明るい結果となった。ただ、まだ全体的に少し暗い。
E11 | 2021-11-09 | 10:10 | 晴 | 84 | 680 | 342 | 529 | 1.98 | ― | 8 | 無 | 0 | ― | 一部影になる部分があり測定せず
E12 | 2021-11-05 | 10:00 | 晴 | 110 | 3660 | 305 | 1180 | 12 | 24 |  | 3 | 0 | ― | ―
E13 | 2021-11-06 | 10:00 | 曇 | 149.2 | 2441 | 473 | 919 | 5.2 | ― | 24 | 4 | 0 | ― | ―
E14 | 2021-11-26 | 11:00 | 晴 | ― | 854 | 333 | 629 | 2.6 | ― | 25 | 無 | 0 | ― | 問題ありません
E15 | 2021-11-26 | 10:00 | 晴 | 150 | 2224 | 630 | 956 | 3.5 | 12 | ― | 無 | 0 | ― | 問題ありません
E16 | 2021-11-14 | 14:00 | 晴 | 50.37 | 870 | 367 | 657 | 2.3 | ― | 18 (舞台8本含) | 無 | 0 | ― | 小規模の園ですので、体育教室といっても教室を少し大きくした程度ですので2/3で測定しています。
E17
E18 | 2021-11-07 | 10:00 | 曇 | 85.63 | 1432 | 907 | 1166 | 1.6 | ― | 14 | 15 | 0 | ― | 昨年同様祝賀会やイベントで使用される舞台のあるお部屋にて照度検査を致しました。新園舎であり、ＬＥＤ照明のため、昨年からの劣化もほとんどなく、検査数値も問題なしです。広い室内で天井もとても高く、照明器具もかなり高い場所にありますが、室内はとても明るく、快適な空間を維持されています。いつも検査にご協力くださりありがとうございます。
E19
E20
E21
E22
E23
E24 | 2021-11-26 | 14:00 | 晴 | 196 | 1554 | 533 | 919 | 3 | 31 | ― | ダウンライト39本 | 0 | ― | ―
E25 | 2021-11-10 | 11:00 | 曇 | ― | 2400 | 333 | 966 | 7.2 | 16 | ― | 8 | 0 その他2 | 節電 | 窓から大きく光が入る場合は、光が差し込む側のみ消灯するなどで、調整してください
E26 | 2021-11-10 | 14:00 | 晴 | ― | 1720 | 228 | 1005 | 7.5 | ― | 18 | ― | 18 | 光量十分なため | 直射日光が当たると、16600ルクスとなります。窓がとても大きいので、日差しの強い日はカーテンやブラインドを使用してください。
E27
E28
E29
E30 | 2021-10-10 | 13:00 | 晴 | 175.2 | 1300 | 160 | 476 | 6.2 | ― | 60(40W) 2(20W) | 無 | 16 | 節電 | 照度の明るい場所は天窓になっている
E31
E32 | 2021-10-06 | 15:00 | 晴 | 75.79 | 701 | 241 | 513 | 2.9 | 16 | ― | 19 | 0 | ― | ―
E33
E34 | 2021-10-07 | 10:00 | 晴 | 115.7 | 643 | 283 | 432 | 2.27 | 7 | ― | 12(水銀灯） | 0 | ― | 天井の遮光カーテンが開いた状態。
E35
E36
E37 | 2021-11-16 | 11:00 | 晴 | 110 | 629 | 406 | 499 | 1.5 | ― | 8 | ― | 0 | ― | ―
E38 | 2021-12-04 | 13:00 | 晴 | 98 | 1592 | 842 | 1139 | 1.8 | 24 |  | 有 | 0 | ― | ―
E39 | 2021-10-21 | 12:00 | 晴 | 58.4 | 939 | 539 | 694 | 1.7 | ― | 9 | ― | 0 | ― | ―
E40 | 2021-10-27 | 10:00 | 晴 | 180 | 1650 | 599 | 988 | 2.8 | ― | 32 | 舞台12 | 0 | ― | 調査場所→遊戯室

## 【園】アンケートA4縦 集計表
令和２年度 照度・まぶしさ検査のアンケート（幼稚園・保育園）
学校 | 学校からの協力の程度 ５段階評価 （５を最高評価） | 今回検査を行えた理由 ・個人器あり ・学校に器械あり ・薬剤師会に器械借用 ・その他 | 今回検査を行えなかった理由 ・薬剤師側 ・学校側 ・その他 | 薬剤師会への意見
E1 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E2 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E3 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E4 | 4 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E5 | 4 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E6 | 4 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E7 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E8 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E9 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E10 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E11 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E12 | 2 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E13 | 2 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E14 | 3 | 個人器あり | ― | ―
E15 | 5 | 個人器あり | ― | ―
E16 | 4 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E17
E18 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E19
E20 | 4 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E21
E22
E23 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
E24 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E25 | 5 | 学校に器械あり 園が環境調査に積極的 | ― | ―
E26 | 5 | 学校に器械あり 園が環境調査に積極的 | ― | ―
E27
E28 | 5 | ― | 学校側：コロナ感染予防のため | ―
E29 | 1 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E30 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E31 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | こども園は保育に時間割が無いので、測定箇所は、園の希望の箇所で行えると良いと思いました。
E32 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E33 | 5 | 学校に器械あり | ― | ―
E34 | 3 | 薬剤師会に器械借用 日程調整出来たため | ― | ―
E35
E36 | 5 | 個人器あり | ― | ―
E37 | 4 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E38 | 5 | 個人器あり | ― | ―
E39 |  | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―
E40 | 5 | 薬剤師会に器械借用 | ― | ―

## 調査票教室 調査票
提出用
大阪私立学校 教室照度・まぶしさ（秋季）調査票 Ⅰ
2020年度調査
学校（ 市 ） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 令和
調査教室 | 階 年 組
照明器具 | 蛍光灯・LED ： 本 |  |  |  |  | 黒板照明 有・無 本
教室環境 | カーテン･ブラインド 有・無 （色 ） |  |  |  |  | 調査時の状態 （カーテン･ブラインド 使用･不使用）
|  | 10cm |  |  |  |  | 10cm
| 30cm | [6 empty] | 30cm | [照度基準]
５００ルクス以上が望ましい
| 廊 | [6 empty] | 廊 | [最大照度：最小照度の比]
黒 板 | 下 | [6 empty] | 下 | ２０：１を超えない また、
| ・ | [6 empty] | ・ | １０：１を超えないことが望ましい
| 外 | [6 empty] | 外 | [まぶしさについて]
| 窓 | [6 empty] | 窓 | 黒板の外側15℃以内に強い
光源がないこと。黒板面及び
| ※廊下・外窓を〇で囲んでください | [7 empty] | 机上面に光沢がないこと。
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | :１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
|  | 1ｍ | ［黒 | 板］ |  |  | 1ｍ
| １m | [6 empty] | １m | [照度基準]
下限値は３００ルクス
| 廊 | [6 empty] | 廊 | ５００ルクス以上が望ましい
教 室 | 下 | [6 empty] | 下
| ・ | [6 empty] | ・ | [最大照度：最小照度の比]
| 外 | [6 empty] | 外 | ２０：１を超えない また、
| 窓 | [6 empty] | 窓 | １０：１を超えないことが望ましい
※廊下・外窓を〇で囲んでください
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | :１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
備 考
所 見
照 度 計 | （機 種） （メーカー）

## 調査票体育館 調査票
提出用
大阪私立学校 屋内運動場（体育館）または集会場照度・まぶしさ（秋季）調査票 Ⅱ
2020年度一斉調査
学校 （ 市） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 令和 年 月 日（ ） 午前・午後 時 | [6 empty] | 天候（晴・曇・雨）
調査場所 | 屋内運動場 （床面より７５㎝の高さで測定のこと） 但し場合に応じて床面上
照明器具 | 蛍光灯・水銀灯・LED： 本 消えている数 本（故障・節電）
その他の照明 有( 灯 × 本)・無 消えている数 本（故障・節電）
|  | ２ｍ |  |  | 舞 | 台 | ２ｍ
| ２ｍ | [7 empty] | ２ｍ
舞台や
屋内 | [9 empty] | 観覧席等で
運動場 | [9 empty] | 影になる場所は
（体育館） | [9 empty] | 除いて下さい
| ２ｍ | [7 empty] | ２ｍ
|  | ２ｍ |  |  |  |  | ２ｍ
面 積 |  | 縦 | ｍ | ×横 |  | ｍ＝ | ㎡
備 考
集 計 | 最大照度 |  |  |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  | ： | 1
| 最小照度 |  |  |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
照 度 計 | (機 種) （メーカー）

## 照度アンケート用紙 調査票
2020年10月吉日
会員各位
大阪私立学校薬剤師会
第３回 照度・まぶしさ検査についてのアンケート
今後の当会の活動の参考にしたく思いますので、アンケートへの回答を宜しくお願します。
１） 学校側からの協力はありましたか。また、それはどの程度のものでしたか
(回答は５を最高評価、1を最低評価として行ってください）。
5 | 4 | 3 | 2 | 1
２） 今回照度・まぶしさ検査測定ができた方に、その理由をお尋ねします。
1 | 個人で測定器を持っている
2 | 学校の測定器を使用し測定
3 | 薬剤師会で借用し測定
4 | その他
理由
3） 今回照度・まぶしさ検査が出来なかった方に、その理由をお尋ねします。
1 | 学校側の理由で検査が出来なかった
2 | 担当薬剤師側の理由で検査が出来なかった
3 | その他
理由
4） 大阪私立学校薬剤師会へのご意見等ございましたら
ご自由にお書きください。
担当学校名
学校薬剤師名
FAX 06-6947-5480
ご協力ありがとうございました。